範例21

高壓鋼瓶安全作業標準

| 作業種類區分： |  | 鋼瓶 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  | 實驗室存放配製 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  | 細胞培養、儀器分析 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  | 調節器、流量計、高壓管線、板手 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  | 防塵口罩、鋼瓶固定架、鐵鍊(安全索)、鋼瓶護帽 |  |  |  |
| 資格限制 ： |  | 經專業人員指導後，始可操作 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.作業前 |  | 1-1檢查鋼瓶內容物之名稱、成份及危害警告標示，直立存放並確實固定外。 1-2檢查鋼瓶柱塞、調節器、流量計、氣體輸送管及管夾 是否損壞、洩 漏。 1-3打開鋼瓶開關檢查壓力錶內氣體是否足夠 | 1-1鋼瓶的合格環過期 1-2可能氣體洩漏 1-3鋼瓶未固定妥當造成鋼瓶傾倒、掉落 | 1-1確實檢查鋼瓶是否有破損 1-2緊急板手，應 放置在附近。 1-3妥善固定鋼瓶於鋼瓶固定架上，並使用鐵鍊(安全索)確實固定 | 1-1立即連絡廠商更換合格且未過期之鋼瓶 1-2立即用緊急板手關閉鋼瓶閥門。 1-3應固定妥當 |
| 2.作業中 |  | 2-1專心操作並配戴防護器具 2-2使用時氣體流量應控制適當。 | 2-1鋼瓶氣體外洩 | 2-1氣體洩漏當下立即關閉開關，並檢查破 損之處並更換 2-2火災發生時立即關閉鋼瓶開關、移除易燃物，並啟動滅火程序 | 2-1立即用緊急板手關閉鋼瓶閥門。 2-2通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室。 2-3受傷人員送醫院治療 。 |
| 3作業後 |  | 3-1結束後關閉鋼瓶開關。 3-2使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位。 3-3拆除調節器與流量計。蓋上鋼瓶護帽。 | 3-1鋼瓶扳手未從開關處取下 3-2鋼瓶使用完畢後未蓋上鋼瓶護帽 | 3-1容易造成鋼瓶 開關不慎開啟 3-2容易造成鋼瓶開關處損毀，造成氣體洩漏 | 3-1使用完後應將鋼瓶板手取下 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                 製表人：              發行日期: